| UJI TULIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KODE UNIT : D.35.134.01.KUALIFIKASI.4.DISTEL | JUDUL UNIT : TEKNIISI MUDA PENGOPERASIAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK |  |  |
| D.35.134.00.041.1 | Mensupervisi pelaksanaan Pekerjaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) |  | Inti |
| 1. D.35.134.02.030.1 | Melaksanakan Analisis hasil Pengoperasian Alat Pengukur dan Pembatas (APP) |  | Pilihan |
| Kemungkinan Jabatan : Supervisor P2TL |  |  |  |  |
| WAKTU : 90 (SEMBILAN PULUH ) MENIT SIFAT : TUTUP BUKU DAN CATATAN |  |  |  |  |
| NAMA PESERTA |  | TANDA TANGAN |  |  |
| TEMPAT/TANGGAL LAHIR |  |  |  |  |
| UNIT KERJA |  |  |  |  |

| NILAI | ES: | PG: | BS: | JDH: | LBL: | JMLH: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Petunjuk pengerjaan:

- Bacalah seluruh petunjuk pengerjaan dan soal sebelum mengerjakan.

- Jawablah seluruh pertanyaan dan upayakan menjawab dengan singkat dan jelas.

- Tes ini terdiri dari beberapa jenis pertanyaan perhatikan petunjuk pengerjaan pada setiap jenis pertanyaan.

- Waktu yang tersedia 90 menit.

- Jumlah nilai maksimum 100

| . - SOAL URAIAN/ESAI Petunjuk: Jawablah soal berikut dengan singkat dan jelas | SKOR MAXIMUM 40 % |
| --- | --- |

| No. |  | KUK |  | KSA |  | ESSAY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  | K |  | Sebutkan tugas penanggung jawab P2TL berdasarkan Peraturan Direksi PLN nomor 0028.P/DIR/2023 ! Jawaban: Berdasarkan Perdir PLN No. 0028.P/DIR/2023 Pasal 5 ayat (1), Penanggung Jawab P2TL bertugas: a. Mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan P2TL sesuai wewenang yang diberikan oleh Pemberi Tugas; b. Menetapkan Target Operasi (TO); c. Menentukan strategi pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan P2TL sesuai wewenang dari Pemberi Tugas; dan/atau d. Melaporkan hasil pelaksanaan P2TL kepada Pemberi Tugas. Selain itu (Pasal 5 ayat 2 & 3) berwenang menetapkan besaran dan cara pembayaran Tagihan Susulan, serta wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan P2TL dan memberikan keterangan bila diperlukan dalam proses hukum perkara P2TL. |  |  |  |  |
| 2 |  | 1.3 |  | K/A |  | petugas lapangan P2TL harus dipastikan paham dengan Ketentuan dan Prosedur K, apakah tujuannya dan bagaimana anda melakukannya ?. Jawaban: Tujuan: agar pekerjaan P2TL berjalan aman (zero accident) – mencegah kecelakaan kerja dan bahaya listrik bagi petugas, pemakai tenaga listrik dan masyarakat, menjaga keamanan Instalasi Tenaga Listrik dan keselamatan umum (Pasal 6 ayat 3 huruf c), serta agar pemeriksaan sah dan tidak menimbulkan kerugian/sengketa. Cara memastikan: 1. Hanya menugaskan Pelaksana Lapangan yang memiliki sertifikat kompetensi P2TL (Pasal 4 ayat 3) dan membawa surat tugas & tanda pengenal. 2. Melakukan briefing/safety talk sebelum berangkat: penjelasan prosedur kerja, SOP, potensi bahaya dan pengendaliannya (menyusun dan membahas JSA), lalu tanya-jawab untuk menguji pemahaman. 3. Memeriksa kelengkapan & kelayakan APD dan peralatan kerja (helm, sarung tangan isolasi, sepatu safety, tang segel, tester, stick hot line, tangga, dll – Pasal 8 huruf d). 4. Mengawasi langsung di lapangan (pengawasan oleh pegawai PLN yang ditunjuk Penanggung Jawab P2TL – Pasal 4 ayat 5c), menghentikan pekerjaan bila tidak aman, dan mengevaluasi setelah pekerjaan. |  |  |  |  |
| 3 |  | 2.2 |  | S/A |  | Bagaimana cara menentukan Target atau Sasaran Operasi pekerjaan P2TL ? Jawaban: Sesuai Pasal 11 ayat (2), TO ditetapkan oleh Pemberi Tugas / Penanggung Jawab P2TL untuk mencapai SO bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan, berdasarkan: 1. Pemantauan Daftar Langganan yang Perlu Diperhatikan (DLPD), Daftar Pembacaan Meter (DPM) dan Daftar Pemakaian kWh (DPK); 2. Pemantauan pemakaian tenaga listrik Konsumen yang tidak wajar sesuai karakteristik pemakaian (min. 3 bulan berturut-turut); 3. Kumpulan data dan informasi P2TL; 4. Data dan informasi lain dari kegiatan pelayanan Konsumen (pengaduan/informasi masyarakat); 5. SO bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan; 6. Evaluasi data load profile Konsumen yang dibaca melalui AMR; dan/atau 7. Evaluasi wiring melalui diagram phasor pada Konsumen yang dibaca melalui AMR. TO memuat data Pemakai Tenaga Listrik/lokasi, bersifat RAHASIA, dan diserahkan kepada Pelaksana Lapangan sesaat sebelum berangkat ke lokasi. Target perolehan (kWh & Rp) disusun berjenjang UID → UP3 → ULP, lalu ULP menyusun SO (BPM P2TL). |  |  |  |  |
| 4 |  | 2.4 |  | S/K |  | Pelanggan TM pengukuran TM 3 fasa dengan daya kontrak 1.000 kVA, tentukan pemilihan rasio CT/ PT yang dipasang dan factor kali hasil pengukuran energinya ? Jawaban: Arus nominal: I = S / (√3 × V) = 1.000.000 / (√3 × 20.000) = 28,87 A → dipilih CT : 3 × 30/5 A (rasio 6) → dipilih PT : 3 × (20.000/√3) / (100/√3) Volt (rasio 200) Faktor kali (FK) = rasio CT × rasio PT = (30/5) × (20.000/100) = 6 × 200 = 1.200 Energi terukur sebenarnya = (selisih stand kWh meter) × 1.200. |  |  |  |  |
| 5 |  | 3.4 |  | K/S |  | Hasil pengukuran beban 3 fasa factor dayanya cos φ konstan = 0,8, sedangkan selisih hasil ukur energi aktipmya 1.000 kWH, tetapi selisih hasil iukur energy reaktipnya hanya sekitar 200 kVARH, apakah ini normal, jelaskan alasannya ? Jawaban: TIDAK NORMAL. Pada cos φ = 0,8 → sin φ = 0,6 → tan φ = 0,75; maka kVARh seharusnya = kWh × tan φ = 1.000 × 0,75 = 750 kVARh. Hasil ukur hanya ±200 kVARh (tan φ ≈ 0,2 ≈ setara cos φ 0,98), tidak sesuai dengan cos φ beban 0,8. Kesimpulan: terdapat kelainan pada pengukuran energi reaktif (kVARh meter rusak/error, kesalahan pengawatan – urutan fasa terbalik, polaritas arus terbalik, ada fasa tidak terukur, atau ada manipulasi). Harus dilakukan pemeriksaan pengawatan, diagram phasor dan pengujian/kalibrasi kVARh meter. |  |  |  |  |
| 6 |  | 3.5 |  | K/S |  | Bagaimana cara pemasangan Sambungan Pelanggan yang sesuai prosedur pada pelanggan TM pengukuran TR ? Jawaban: 1. Persiapan: data permohonan/PJBTL, surat perintah kerja, gambar/desain, material sesuai standar (trafo, PHB-TR, CT TR, kWh meter, kabel), APD & peralatan, briefing K3 + JSA. 2. Sisi TM: pengamanan/pembebasan tegangan (koordinasi piket/dispatcher, SOP manuver, pasang grounding), penyambungan dari JTM melalui pengaman (FCO/LBS/kubikel) ke trafo distribusi milik pelanggan. 3. Pemasangan APP di sisi TR (pengukuran tidak langsung): pasang CT TR sesuai daya (P1 ke arah sumber, P2 ke beban), kWh/kVARh meter 3 fasa 4 kawat, Alat Pembatas (MCCB/relay), kotak APP, pengawatan dengan kabel NYAF sesuai urutan fasa R-S-T dan polaritas S1/S2, netral dan pembumian. 4. Pemeriksaan & pengujian: tahanan isolasi, urutan fasa, polaritas, ukur tegangan, arus, cos φ, cek putaran/pulsa dan error meter, catat stand awal. 5. Penyegelan APP & perlengkapannya (segel milik PLN), lepas grounding, energize, pengisian BA pemasangan & data pelanggan (DIL/AIL) untuk proses billing. |  |  |  |  |
| 7 |  | 4.1 |  | S/K |  | Ditemukan Pelanggaran golongan 4, bagaimana anda menentukan tindak lanjutnya ? Jawaban: Pelanggaran Golongan IV (P IV) adalah pelanggaran oleh Bukan Konsumen (Pasal 14 d & Pasal 18). Tindak lanjut: 1. Dokumentasi, Berita Acara Hasil Pemeriksaan & pengamanan barang bukti; dilakukan Pembongkaran Rampung seketika atas sambungan langsung (Pasal 12 ayat 5b, Pasal 21 ayat 2c). 2. Panggilan I melalui BA; dihitung Tagihan Susulan TS4 berdasarkan Daya Kedapatan (Pasal 26 ayat 1d) paling lambat 3 hari kerja sejak ditemukan (Pasal 25 ayat 2) + biaya P2TL lainnya. 3. Bila tidak datang → surat panggilan II beserta besaran TS; tetap tidak datang → TS ditetapkan sepihak dan diproses (Pasal 25 ayat 3-4). 4. TS dibayar tunai, atau angsuran maks. 6 bulan (Pimpinan Unit) / 12 bulan (General Manager), dapat dengan agunan (Pasal 25 ayat 5-8). 5. Setelah TS4 & biaya P2TL lunas dapat disambung sebagai Konsumen baru (Pasal 23); bila terdapat dugaan tindak pidana, PLN berkoordinasi/melapor ke Institusi yang Berwenang (Pasal 29). |  |  |  |  |
| 8 |  | - 4.2 |  | - S/K |  | Terdapat temuan pada pelanggan TM pengukuran TM, semua Segel dalam keadaan benar tidak ada keganjilan, tetapi ternyata pada pengawatan APP ditemukan pada pengawatan kabel tegangan urutan fasanya terbalik apakah tindak lanjut yang anda lakukan atas temuan tersebut ? Jawaban: Karena segel utuh tetapi Alat Pengukur/perlengkapan tidak berfungsi sebagaimana mestinya (urutan fasa tegangan terbalik), temuan ini masuk indikasi Pelanggaran Golongan II (Pasal 16 ayat 1b & ayat 2d) yang harus dibuktikan kesengajaannya melalui laboratorium. Tindak lanjut: 1. Dokumentasikan (foto/video), ukur tegangan, arus, cos φ, diagram phasor & error meter; catat stand kWh/kVARh. 2. Buat BA Hasil Pemeriksaan + BA Pengamanan Barang Hasil Pemeriksaan, amankan meter/perlengkapan dalam kantong tersegel. 3. Pasang APP pengganti / perbaiki pengawatan sesuai urutan fasa yang benar (tindakan teknis), pemakai menandatangani Surat Pernyataan menghadiri pemeriksaan laboratorium (Lampiran VIII), lalu Panggilan I. 4. Lakukan pemeriksaan laboratorium & analisis: bila terbukti ada kesengajaan → ditetapkan P II dan dikenakan TS2 = 9 × 720 jam × Daya Tersambung (kVA) × 0,85 × tarif tertinggi; bila bukan kesengajaan → diperlakukan sebagai kelainan APP (koreksi/tagihan kelainan, bukan pelanggaran). |  |  |  |  |
| 9 |  | - 5.1 |  | - S/K |  | - Apakah bentuk laporan yang digunakan pada pelaksanaan P2TL ? Jawaban: 1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL beserta BA pendukung dan laporan pemeriksaan P2TL (Pelaksana Lapangan). 2. Laporan target dan realisasi pelaksanaan P2TL setiap bulan (jumlah Pemakai Tenaga Listrik, pendapatan kWh & rupiah, akurasi TO) oleh Pelaksana Administrasi kepada Pemberi Tugas/Penanggung Jawab P2TL (Pasal 30 ayat 1). 3. Laporan penyelesaian P2TL oleh Penanggung Jawab P2TL kepada Pemberi Tugas (Pasal 13 ayat 10). 4. Laporan Pendapatan P2TL format Lampiran XIII: per unit, per Unit Pelaksana dan per golongan tarif (bulanan, triwulanan, akumulatif) yang dikirim Unit Induk ke Direktorat → Ditjen Ketenagalistrikan melalui sistem informasi daring P2TL (Pasal 30 ayat 2); di UID disusun Buku P2TL/laporan bulanan dan diunggah ke SILAMPU (BPM P2TL). |  |  |  |  |
| 10 |  | - 5.2 |  | - A/S |  | - Data apa saja yang tertulis pada Berita acara pekerjaan. ? Jawaban: Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL (Lampiran IV) memuat: 1. Nomor BA, hari, tanggal, bulan, tahun pemeriksaan; 2. Nama, No. Induk, jabatan Pelaksana Lapangan P2TL dan nomor/tanggal Surat Tugas; 3. Pendamping dari Institusi yang Berwenang (nama, NIP/NRP, jabatan) – didampingi/tidak; 4. Data pemakai: ID pelanggan, nama/alamat (DIL), tarif/daya, peruntukan, no. gardu; 5. Identitas pemakai/yang mewakili sebagai saksi (nama, alamat, no. identitas KTP/SIM, pekerjaan); 6. Data pemeriksaan APP (kWh meter, pembatas, kotak APP, CT/PT, segel: jenis, acuan, tahun; stand meter; hasil pengukuran tegangan, arus, cos φ, error); 7. Kesimpulan hasil pemeriksaan (ditemukan/tidak ditemukan/indikasi pelanggaran) dan uraian temuan; 8. Tindakan yang dilakukan (Pemutusan Sementara/Pembongkaran Rampung, tindakan teknis lain, barang hasil pemeriksaan); 9. Proses penyelesaian / Panggilan I (kantor PLN, bagian, alamat, hari/tanggal); 10. Tanda tangan Pemakai Tenaga Listrik/wakil, Tim P2TL (Ketua pegawai PLN) dan saksi; dibuat rangkap 4. |  |  |  |  |
| - PILIHAN GANDA Petunjuk : Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memilih jawaban a, b, c, d atau e dan menuliskan pada pada kolom jawaban |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SKOR MAXIMUM 20% |  |
| No |  | KUK |  | KSA |  | KOLOM JAWABAN |  | Pilihan Ganda |  |  |  |  |
| 1 |  | 1.1 |  | K |  | B |  | Peraturan yang terkait dengan Undang undang ketenagalistrikan adalah : - Undang – undang no 24 tahun 2009 - Undang – undang no 30 tahun 2009 - Undang – undang no 14 tahun 2019 - Undang – undang no 30 tahun 2019 - Semuanya benar - Semuanya benar |  |  |  |  |
| 2 |  | 1.3 |  | K |  | D |  | Peraturan Direksi tentang P2TL : - Peraturan Direksi N0. 088-Z.P/DIR/2016 - Peraturan Direksi N0. 028-Z.P/DIR/2016 - Peraturan Direksi N0. 028-Z.P/DIR/2016 - Peraturan Direksi N0. 028-P/DIR/2023 - Peraturan Direksi N0. 028-Z.P/DIR/2023 |  |  |  |  |
| 3 |  | 2.1 |  | K/S |  | E |  | Organisasi P2TL terdiri atas Pelaksana P2TL - Penanggung jawab P2TL - Pelaksana Lapangan P2TL - Pelaksana Administrasi - Petugas Kepolisian - Jawan a, b dan c Benar |  |  |  |  |
| 4 |  | 2.2 |  | K/S |  | E |  | Penanggung jawab P2TL bertugas - Mengoordinasikan dan mengawasi Pelaksanaan P2TL - Menetapkan TO - Menentukan strategi pelaksanaan dan tindak lanjut - Melaporkan hasil pekaksanaan kepada pemberi tugas - Jawaban a, b, c dan d benar semua |  |  |  |  |
| 5 |  | 3.5 |  | S/K |  | A |  | Untuk mengukur error kWH meter, dibutuhkan alat ukur - Meter daya presisi dan stopwatch - Meter daya presisi, Amper meter dan stopwatch - Meter daya presisi , Amper meter, Volt meter dan stopwatch - Meter daya presisi , Amper meter, Volt meter, cos φ meter dan stopwatch - Semua jawaban benar |  |  |  |  |
| 6 |  | 3.6 |  | S/K |  | B |  | Urutan fasa terbalik pada APP Pengukuran langsung pelanggan Bisnis - Tidak mempengaruhi hasil ukur kWH dan kVARH meter - Tidak mempengaruhi hasil ukur kWH tetapi mempengaruhi kVARH meter - Mempengaruhi hasil ukur kWH dan kVARH meter - Jawaban a, b dan c benar semua - Jawaban a, b dan c salah semua |  |  |  |  |
| 7 |  | 4.1 |  | S/K |  | C |  | Kabel yang digunakan untuk pengawatan kWH meter - NYA - NYY - NYAF - NYM - NYMHY |  |  |  |  |
| 8 |  | 4.2 |  | S/K |  | E |  | Yang menyebabkan putaran meter lebih lambat dari seharusnya - Ada terminal kumparan tidak tersambung dengan kumparannya - Ada penyambungan ke kumparan arus yang terbalik - Penyambungan fasa kumparan arus berbeda dengan kumparan tegangan - Ada kumparan yang putus - Semua jawaban benar |  |  |  |  |
| 9 |  | 5.1 |  | S/K |  | C |  | Rasio CT yang dipasang pada pelanggan TM pengukuram TM dengan daya kontrak 1.000 kVA : - 3 X 40/5 A - 3 X 35/5A - 3 X 30/5 A - 3 X 20/5 A - 3 X 15/5 A |  |  |  |  |
| 10 |  | 5.2 |  | K |  | A |  | Rasio PT yang dipasang pada pelanggan TM pengukuram TM dengan daya kontrak 1.000 kVA : - 3 X 20.000√3/100√3 Volt - 3 X20.000 /100 Volt - 3 X 20.000√3/100 Volt - 3 X 20.000√3/100 - Semua jawaban salah |  |  |  |  |
| - PILIHAN BENAR DAN SALAH Petunnjuk: Isilah kolom jawaban dengan B jika pernyataan pada soal Benar dan jika pernyataan salah dengan S. Tuliskan jawaban pada kolom jawaban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SKOR MAXIMUM 15% |  |

| No | KUK | KSA | KOLOM JAWABAN | PERNYATAAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | K | B | Salah satu tujuan ditetapkan P2TL adalah meningkatkan pelayanan kepada konsummmen |
| 2 | 1.2 | K | S | Urutan fasa terbalik pada kVARH meter tidak berngaruh pada hasil ukurnya. |
| 3 | 2.1 | K | B | Konstanta pada kWH meter tertulis 900 put / kwh artinya jika jumlah putaran piringan atau impul menyala sebanyak 900 kali, maka energy yang terukur pada kWH meter adalah 1 kWH. |
| 4 | 2.5 | K | B | Petugas Kepolisian boleh dijadikan mitra saat melakukan P2TL |
| 5 | 3.1 | K/S | B | Memeriksa error pada kWH meter dilakukan dengan membandingkan daya yang terukur pada kWH meter terhadap daya yang terukur oleh meter daya presisi |
| 6 | 3.3 | K/S | S | MCB sebagai pembatas hanya bisa kerja jika terjadi hubung singkat |
| 7 | 4.1 | K/S | B | Tagihan Susulan untuk pelanggaran P1 untuk konsumen pasca bayar yang dikenakan biaya beban adalah = 6 x { 2 x Daya tersambung (KVA)} x Biaya Beban (RP/KVA ) |
| 8 | 4.2 | K/S | B | Penyambungan kembali kepada konsumen yang dilakukan pemutusan sementara 2 (dua) hari setelah konsumen membayar tagihan susulam |
| 9 | 5.1 | K | B | - Berita acara dan temuan P2TL dibuat oleh Pelaksana Lapangan P2TL |
| 10 | 5.2 | K | B | Pelaporan P2TL srcara keseluruhan dibuat oleh Pelaksana Administrasi P2TL |

| - MENJODOHKAN Petunjuk: Pilihlah jawaban yang benar dengan memilih pernyataan dari kolom pernyataan pertama yang sesuai dengan kolom pernyataan dalam kolom kedua. Dan tuliskan jawaban pada kolom jawaban | SKOR MAXIMUM 15% |
| --- | --- |

| No | KUK | KSA | PERNYATAAN 1 | KOLOM JAWABAN | PERNYATAAN 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | K/A | Peraturan Direksi yang mendasari Pelaksanaan P2TL | C | A | NYAF |
| 2 | 1.3 | K/S | Segel yang diterbitkan oleh PLN dipasang pada | – Tidak ada pilihan yang sesuai. Segel PLN dipasang pada APP & Perlengkapan APP (Pasal 1 angka 40) | B | 20.000100 Volt |
| 3 | 2.1 | K/S | Fungsi JSA | E | C | Peraturan Direksi N0. 0028.P/DIR/2023 |
| 4 | 2.3 | A/K | Rasio PT yang digunakan pada APP pengukuran tidak langsung | G | D | 2 % |
| 5 | 3.3 | K/S | Pelanggaran Golongan 4 kena sanksi selain pembongkaran rampung dan biaya P2TL | K | E | Mengantisipasi terjadinya bahaya / kecelakaan kerja |
| 6 | 3.4 | K | Kabel yang digunakan untuk pengkabelan APP | A | F | Pengamanan arus lebih / hubung singkat |
| 7 | 4.1 | K/S | Rumus menghitung Error kWH meter E = ( P1 – P2 ) : P2 x 100 % P2 adalah ……….. | M | G | 20.000/√3100/√3 Volt |
| 8 | 4.2 | K/S | MCB selain sebagai pembatas daya | F | H | Penggaranno 3 |
| 9 | 5.1 | K/S | Error maksimal pada pemeriksaan App di tempat pelanggan | D | I | Pelanggaran No. 4 |
| 10 | 5.2 | K/S | Pelanggaran P2 TL dilakukan oleh bukan pelanggan | I | J | Peraturan Direksi N0. 028.P/DIR/2016 |
|  |  |  |  |  | K | Pembayaran TS dan |
|  |  |  |  |  | L | 5 % |
|  |  |  |  |  | M | Daya yang terukur pada meter standar |

| - LABELING Petunjuk: Berilah nama pada bagian dari gambar berikut ini. | SKOR MAXIMUM 10% |
| --- | --- |

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

| 1. | Tombol tampilan / scroll display (push button atas) kWh meter |
| --- | --- |
| 2. | Tombol tampilan kedua (push button bawah / reset–billing) |
| 3. | Port komunikasi optik (optical port) untuk baca/setting meter |
| 4. | Layar LCD (display) penunjukan stand & parameter meter |
| 5. | LED indikator pulsa energi aktif (kWh) |
| 6 | LED indikator pulsa energi reaktif (kVARh) |
| 7 | Kabel arus sekunder CT fasa R (dari S1) ke terminal kWh meter |
| 8 | P1 – terminal primer CT (sisi sumber/ masuk) |
| 9 | S1 – terminal sekunder CT (output arus ke kWh meter) |
| 10 | Kabel tegangan (penghantar tegangan R/S/T/N dari rel ke terminal kWh meter) |

Y